ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ					                    Anexa nr. 3

CONSILIUL JUDEȚEAN				                    la Hotărârea nr. 179/2017

DESCRIEREA INVESTITIEI

pentru obiectivul de investiții “Refaţadizare şi reabilitare termică, lucrări de reparaţii învelitoare şi acoperiş terasă, instalare centrală termică, reabilitare instalaţii, schimbare tâmplărie pentru corp cantină şi internat, recompartimentare grupuri sanitare pentru corp internat”, din cadrul Proiectului

”Creșterea eficienței energetice a clădirilor cantină și internat din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS”

Investitia propusa costa in lucrari de refatadizare si reabilitare termica, lucrari de reparatii invelitoare si acoperis terasa, instalare centrală termică, reabilitare instalatii, schimbare tamplarie - pentru corp cantina si intemat, recompartimentare grupuri sanitare pentru corp internat din cadrul Liceului Tehnologic Samus Cluj -Napoca. Se propune si instalarea de panouri solare, cu scopul de crestere a eficientei termice a cladirilor. Se urmarește stabilirea conditiilor tehnice necesare pentru fundamentarea deciziei de intervenție in vederea reabilitarii constructiei fara schimbare de destinație.

2.1. Situatia existenta a obiectivului de investitii:

Corp internat:

Corpul internat este aplasat in zona centrala a proprietatii, alipit la corpul cantina pe latura de nord-est.

Regim de inaltime P+2E+M

Anul edificarii constructiei: 1997

Dimensiuni maximale: 21.73 m x48.74 m

Înaltimea maxima la coama: =14.95 m

Înaltime maxima la comisa: = 12.92 m

Cota terenului amenajat: = - 0.50 m - fata de cota 0.00

Înaltimea libera maxima parter: = 2.62 m

Înaltimea libera maxima etaj curent: = 2.62 m

Înaltimea libera maxima mansarda: = 3.25 m

Suprafata construita = 952.00 mp

Suprafata construita desf. = 3419.92 mp

Suprafata utila = 2828.84 mp

Sistem constructiv: cadre de beton armat.

Sarpanta: grinzi si capriori din beton

Închideri si compartimentari zidarie caramida

Acoperis: sarpanta beton

Accese: pe fatada de sud- est exista doua cai de acces. Zonele de intrare nu sunt dotate cu rampe de acces. Pe fatada de nord est exista o usa metalica, de evacuare.

ORGANIZARE FUNCTIONALA:

PARTER:

4xHOL

8xGRUP SANITAR

CAMERA TRATAMENT

CAMERA PEDAGOG

CABINET STOMATOLOGIC

CABINET MEDICAL

1 OxCAMERA 6 PERSOANE

2xCASA SCARll

CULOAR 1

CULOAR 2

ETAJ CURENT ( 1 si 2 ):

2xDEPOZITARE

8xGRUP SANITAR

1 OxCAMERA 6 PERSOANE

2xCAMERA PEDAGOG

2xCASA SCARll

CULOAR 1

CULOAR 2

MANSARDA:

2xSPATIU DEPOZITARE

8xGRUP SANITAR

14xCAMERA 2 PERSOANE

6xCAMERA 3 PERSOANE

2xCASA SCARll

CU LOAR

Cladirea nu este dotata cu rampe de acces sau spatii de cazare pentru persoane cu hadicap locomotor.

FINISAJE INTERIOARE

Pardoseli:

Holurile, culoarele, casele de scari si grupurile sanitare au pardoseala de beton mozaic.

Cabinetul medical, cabinetul stomatologic si salile de tratament sunt placate cu gresie.

Camerele de cazare au pardoseala de parchet masiv.

Pereți:

Cabinet medical si cabinet stomatologie sunt finisati cu placi ceramice.

Peretii din bai sunt finisati cu placaj ceramic pana la cota h = 1.45m, iar peste cota h = 1.45 m cu zugraveala lavabila alba.

Peretii din culoare, casele de scari si holuri sunt finisati cu lambriuri de lemn pana la cota h= 1.45, peste cota h = 1.45 m

cu zugraveala lavabila alba.

Peretii din zonele de depozitare si camere sunt finisati cu zugraveala lavabila alba.

Plafoane:

Sunt zugravite cu vopsele lavabile , culoare alb.

Tamplaria: Usi din PFL cu finisaj lemn - intre camere si circulatii (parter si etaje). Usile de la mansarda si de la toate grupurile sanitare sunt din lemn vopsite alb.

FINISAJE EXTERIOARE

Fatade sunt tencuite cu terasit de culoare alb/bej. Soclul este tencuit cu terasit de culoare gri. Pe fatade unele zone sunt marcate cu placari de caramida aparenta.

Acoperis: invelitoare : Tigla pentru zona mediana - peste mansarda

Tabla pentru restul invelitoarii

La momentul edificarii, intreg acoperisul era inchis cu tigla ceramica. In urma deteriorarii, pe zona inferioara a invelitoarii a fost inlocuita tigla cu tabla multistrat.

ORGANIZAREA CIRCULATIEI:

Circulatiile verticale se fac prin intermediul a doua seturi de scari, dispuse pe cele doua extremitati ale cladirii, in vecinatatea acceselor.

Corp cantina:

Corpul de cantina este aplasat in zona centrala a proprietatii, alipit la corpul de internat pe latura de nord est.

Regim de inaltime: P

Anul edificarii constructiei: 1997

Dimensiuni maximale: 30.70 m x 24.70 m

lnaltimea maxima la atic : = 5.40 m

Conta terenului amenajat: =- 0.55 m - fata de cota 0.00

lnaltimea libera maxima parter: = 4.55 m

Suprafata construita = 754.00 mp

Suprafata utila = 670.21 mp

Sistem constructiv: cadre de beton armat.

lnchideri si compartimentari : zidarie

Acoperis: terasa : carton bituminat

Accese: principal - pe fatada de sud-est

secundar - de serviciu - pe fatada de nord est

zonele de intrare nu sunt dotate cu rampe de acces.

ORGANIZARE FUNCTIONALA:

HOL INTRARE

HOL

GARDEROBA

GRUP SANITAR FETE

GRUP SANITAR BAIETI

SALA DE MESE

OFICIU

SPALATORIE VESELA

BUCATARIE CALDA

SPALATORIE VESELA

DEPOZIT VESELA

SALA MESE PERSONAL

PREPARARELEGUME

PREPARARE CARNE

SP. TAIAT PAINE

DEPOZIT

VESTIAR

CU LOAR

BUCATAR SEF

DEPOZIT DE ZI

DEPOZIT INVENT AR

CAMERA PROTOCOL

Cladirea nu este dotata cu rampe de acces sau grup sanitar pentru persoane cu hadicap locomotor.

FINISAJE INTERIOARE

Pardoseli:

Toate pardosellile din cantina sunt finisate cu placaj ceramic.

Pereti:

Peretii din bai sunt finisati cu placaj ceramic pana la cota h = 1.60 m . Peste cota +1.60m peretii sunt zugraviti cu vopsea lavabila alba.

Peretii din sala de mese sunt finisati cu zugraveala lavabila alba, stalpii cu placaj ceramic pana la cota h= 1.60 m. Peste cota +1.60m peretii sunt zugraviti cu vopsea lavabila alba

Peretii din zona de bucatarie si spalatorii sunt finisati cu placaj ceramic pana la cota h= 1.35 m, De la cota +1 .35m peretii sunt zugraviti cu vopsea lavabila alba

Peretii din sala de protocol, depozitari vestiare si holuri de circulatie sunt finisati cu zugraveala lavabila alba.

Plafoane:

Sunt zugravite cu vopsele lavabile albe.

Tamplaria: Usi lemn vopsite alb.

FINISAJE EXTERIOARE

Fatade sunt tencuite cu terasit de culoare alb/bej.

Soclul este tencuit cu terasit de culoare gri.

Pe fatada la nivelul parapetului geamurilor este placat cu caramida aparenta,

Aticul prezinte o bortura de tip sarpanta, invelita cu doua randuri de tigla ceramica. Limita superioara prezinta. sort de tabla la partea superioara. Cartonul bituminat este montat si pe verticala pana la cota superioara a aticului. Tamplaria exterioara este realizata din profile metalice. Accesul este marcat in planul fatadei de o copertina realizata din profile metalice si invelita cu panouri ondulate din PVC.

Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii

Constructiile, fiind aplasate in intravilanul localitatii Cluj-Napoca, judetul Cluj, se incadreaza din punct de vedere climatic si al seismicitatii pamantului, astfel:

- Conform Codului de proiectare CR 1-1-3/2012, amplasamentul se gasește in zona de zapada caracterizata de valoarea normata a incarcarii din zapada pe sol Sk=1,50 kPa, valoare care corespunde unui interval mediu de recurenta de IMR=50 ani, sau unei probabilitati de depașire intr-un an de 2%.

- Conform Codului de proiectare CR 1-1-4/2012, amplasamentul se gasește in zona de vant caracterizata de presiunea dinamica de referinta mediate pe 10 min. de 0,5 kPa.

- Conform Codului de proiectare antiseismica P100-1/2013 amplasamentul se gasește in zona cu acceleratia seismica a terenului ag=0, 10g și perioada de colt Tc=0,70s. Constructiile se incadreaza in clasa de importanta și de expunere la seism Ill careia ii corespunde factorul de importanta yle =1,00.

- în ceea ce privește adancimea de inghet ST AS 6054-85 prevede pentru aceasta zona valoarea de 0,80-0,90 m.

Corpul internat are un regim de inaltime P+2E+M cu structura de rezistenta alcatuita din:

Fundatii izolate din beton armat sub stalpi și continue sub pereti.

Cadre de beton armat.

Planșee de beton armat peste parter.

Acoperiș de tip șarpanta din elemente prefabricate de beton armat, cu invelitoare din tabla si țigla ceramica.

Constructia in ansamblul ei se considera in clasa de rise seismic Ill, corespunzatoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.

Conform P100-3:2008 constructiile incadrate in clasa Ill satisfac cerintele asociate obiectivului de performanta siguranta vietii pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR=40 ani.

Imobilul in studiu nu este incadrat in clasa I de risc seismic, respectiv cladiri cu risc ridicat de prabușire la cutremurul de proiectare corespunzator starii limita ultime, sau in clasa II de risc seismic, respectiv cladiri care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradari structurale majore, dar la care pierderea stabilitatii este putin probabila.

Instalatii electrice

Obiectivul este alimentat cu energie electrica de la reteaua de energie electrica. lnstalatia electrica nu se incadreaza in normele impuse de normativele:

- 17-11 Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor

- P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor. lnstalatia electrica nu respecta normele privind securitatea la incendiu. Instalatia de iluminat veche nu se incadreaza in cerintele legii 10/95 republicata privind economia de incalzire. Nu este prevazut iluminat de siguranta conform Normativului 17-2011 ,cap. 7 .23. Tablourile electrice nu sunt echipate corespunzator. Cablurile electrice nu au rezistenta la foc.

Instalatii termice

Alimentarea cu agent termic al cladirii se face de la o centrala care deserveste tot complexul in care se gaseste aceasta, nu exista un control al temperaturii si al orelor in care este nevoie sa se realizeze incalzirea. Instalatia se gaseste intr-o stare degradata, radiatoarele sunt din fonta iar tevile din otel si prezinta rugina.

Instalatii sanitare

lnstalatia sanitara este intr-o stare degradata, tevile de canalizare sunt din fonta, tevile de apa sunt din otel si prezinta rugina iar obiectele sanitare sunt defecte. Alimentarea cu apa rece se face de la reteaua de apa din incinta, iar alimentarea cu pa calda de la o centrala care deserveste tot compexul in care se gaseste obiectivul.

Cladirea nu este echipata cu hidranti interior conform P 118/2-2013 - Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor,

partea a II-a - lnstalatii de stingere

Cantina are un regim de inalțme P cu structura de rezistența alcatuita din:

Fundaii izolate din beton armat sub stalpi și continue sub pereți.

Cadre de beton armat.

Planșeu de beton armat peste parter.

Acoperiș de tip terasa cu izolații.

Construcția in ansamblul ei se considera in clasa de rise seismic III, corespunzatoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.

Conform P100-3:2008 construcijile incadrate in clasa III satisfac cerințele asociate obiectivului de performanța siguranța vieții pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR=40 ani.

Imobilul in studiu nu este incadrat in clasa I de risc seismic, respectiv cladiri cu risc ridicat de prabușire la cutremurul de proiectare corespunzator starii limita ultime, sau in clasa II de rise seismic, respectiv cladiri care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradari structurale majore, dar la care pierderea stabilitaiji este puțin probabila.

Instalatii electrice

Obiectivul este alimentat cu energie electrica de la reteaua de energie electrica. lnstalatia electrica nu se incadreaza in normele impuse de normativele:

- 17-11 Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalaților electrice aferente cladirilor

- P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor. lnstalatia electrica nu respecta normele privind securitatea la incendiu. lnstalatia de iluminat veche nu se incadreaza in cerintele legii 10/95 republicata privind economia de incalzire. Nu este prevazut iluminat de siguranta conform Normativului 17-2011, cap. 7.23. Tablourile electrice nu sunt echipate corespunzator. Cablurile electrice nu au rezistenta la foc.

Instalatii termice

Alimentarea cu agent termic al cladirii se face de la o centrala care deserveste tot compexul in care se gaseste aceasta, nu exista un control al temperaturii si al orelor in care este nevoie sa se realizeze incalzirea. lnstalatia se gaseste intr-o stare degradata, radiatoarele sunt din fonta iar tevile din otel si prezinta rugina.

Instalatii sanitare

lnstalatia sanitara este intr-o stare degradata, tevile de canalizare sunt din fonta, tevile de apa sunt din otel si prezinta rugina iar obiectele sanitare sunt defecte. Alimentarea cu apa rece se face de la reteaua de apa din incinta, iar alimentarea cu pa calda de la o centrala care deserveste tot compexul in care se gaseste obiectivul.

Cladirea nu este echipata cu hidranti interior conform P 118/2-2013 -Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II-a - lnstalatii de stingere

Valoarea de inventar a construe1iei:

corp internal - C4 - 526.485,76 lei

corp cantina - C5 - 288.566,62 lei

2.2. Concluziile raportului de expertiza tehnici/audit energetic, solutii propuse:

Concluziile raportului de expertiza tehnica:

Corpul intemat:

Lucrarile propuse de catre beneficiar sunt posibil a fi realizate, fara a fi afectata in mod negativ rezistența și stabilitatea constructiilor existente, cu condiția respectarii tuturor indicațiilor și recomandarilor din expertiza tehnica.

Recomandari cu privire la inlocuirea invelitorii:

Se va demonta integral invelitoarea. Lucrarile de demontare vor fi executate ingrijit, de sus in jos, fara producerea de șocuri sau vibratii care sa afecteze structura constructiei existente. La executia lucrarilor de demontare vor fi respectate toate normele și normativele in vigoare care reglementeaza executia unor astfel de lucrari. Se va reface corespunzator invelitoarea.

Recomandari cu privire la executarea noilor compartimentari:

Toate compartimentarile nou propuse vor fi executate din materiale ușoare de tip gips carton cu izolatii pe structura metalica ușoara. in cazul in care se dorește executarea unor pereti noi de compartimentare din zidarie groasa, la nivelul

parterului, aceștia vor fi prevazuti cu fundatii de beton executate la aceiași cota cu cele ale cladirii existente.

Recomandari cu privire la demontarea peretilor interiori cu rol de compartimentare:

Pentru demontarea peretilor interiori cu rol de compartimentare, din zona grupurilor sanitare, nu se impune luarea unor masuri suplimentare de consolidare.

Toate lucrarile vor fi executate ingrijit, fara producerea de șocuri sau vibratii, care sa poata duce la deteriorarea elementelor adiacente celor care se demonteaza.

Recomandari pentru executarea rampei pentru persoane cu dizabilitati:

Rampa pentru persoane cu dizabilitati se va realiza pe o structura independenta de cea a construcției existente, structura prevazuta cu un rost de tasare fata de aceasta din urma. Nu se admite rezemarea a nici unui element de constructie nou pe structura constructiei existente. Fundatiile noi se vor executa la aceiași cota cu fundatiile constructiei existente din imediata vecinatate sau se vor apropia de acestea din urma numai pe directii perpendiculare. Nu se admite executarea unor fundatii noi, paralele cu cele existente, in imediata vecinatate a acestora, la o adancime mai mare sau mai mica decat a fundatiilor existente. Între noile fundatii și fundatiile constructiei existente vor fi prevazute rosturi de tasare.

Recomandari cu privire la placarea cu termoizolatii:

Din punct de vedere al incarcarilor suplimentare aduse pe structura de placarea cu termoizolatii. A

cestea sunt neglijabile și nu este necesara luarea unor masuri suplimentare.

Corpul cantina:

Recomandari cu privire la repararea acoperișului terasa:

Reabilitarea acoperișului terasa poate fi realizata in una din urmatoarele variante:

a) cu reparatii locale, situate care nu asigura o buna comportare in timp.

b) prin refacerea completa a tuturor straturilor de izolatii existente pe acoperișul terasa - solutie recomandata

Recomandari cu privire la inlocuirea șorturilor de tabla de la atic:

Se vor demonta integral șorturile de tabla din zona aticului. Lucrarile de demontare vor fi executate ingrijit, de sus in jos, fara producerea de șocuri sau vibratii care sa afecteze structura constructiei existente. La executia lucrarilor de demontare vor fi respectate toate normele și normativele in vigoare care reglementeaza executia unor astfel de lucrari.

Se vor reface corespunzator șorturile de tabla.

Recomandari cu privire la executarea noilor compartimentari:

Toate compartimentarile nou propuse vor fi executate din materiale ușoare de tip gips carton cu izolatii pe structura metalica ușoara. in cazul in care se dorește executarea unor pereti noi de compartimentare din zidarie groasa, aceștia vor fi prevazuti cu fundatii de beton executate la aceiași cota cu cele ale ciadirii existente.

Recomandari cu privire la demontarea peretilor interiori cu rol de compartimentare:

Pentru demontarea peretilor interiori cu rol de compartimentare, nu se impune luarea unor masuri suplimentare de consolidare. Toate lucrarile vor fi executate ingrijit, fara producerea de șocuri sau vibratii, care sa poata duce la deteriorarea elementelor adiacente celor care se demonteaza.

Recomandari pentru executarea scarii exterioare și a rampei pentru persoane cu dizabilitati:

Seara exterioara și rampa pentru persoane cu dizabilitati se vor realiza pe structuri independente de cea a constructiei existente, structuri prevazute cu un rost de tasare fata de aceasta din urma. Nu se admite rezemarea a nici unui element de constructie nou pe structura constructiei existente. Fundatiile noi se vor executa la aceiași cota cu fundatiile constructiei existente din imediata vecinatate sau se vor apropia de acestea din urma numai pe directii perpendiculare. Nu se admite executarea unor fundații noi, paralele cu cele existente, in imediata vecinatate a acestora, la o adancime mai mare sau mai mica decat a fundatiilor existente. Între noile fundatii și fundatiile constructiei existente vor fi prevazute rosturi de tasare.

Recomandari cu privire la placarea cu termoizolatii:

Din punct de vedere al incarcarilor suplimentare aduse pe structura de placarea cu termoizolatii, acestea sunt neglijabile și  nu este necesara luarea unor masuri suplimentare.

Recomandari pentru inchiderea unor goluri existente:

Pentru umplerea unor goluri de ușa sau geam existente se va folosi zidarie plina bine impanata in gol.

Recomandari pentru amplasarea panourilor solare pe acoperișul terasa:

incarcarile suplimentare rezultate din amplasarea panourilor solare pe acoperișul terasa sunt mici pentru structura constructiei in ansamblul ei (""25kg/mp).

Se va asigura o distributie uniforma a incarcarilor. Nu se admit incarcari concentrate pe elementele acoperișul terasa.

Recomandari suplimentare:

Toate lucrarile vor fi executate pe baza unui proiect tehnic cu detalii de executie. verificat conform legislatiei in vigoare cu avizul expertului tehnic.

Concluziile raportului de audit energetic:

Corpul internat:

In urma analizei termice si energetice a cladirii in starea sa actuala, se atribuie cladirii nota energetica de 77.30, cladsificarea energetica "D" si un consum anual de energie pentru incalzire, apa calda si iluminat de 319.80 kwh/mp2an impartit astfel:

- consumul anual de energie pentru incalzire: 193,80 kwh/mp2an;

- consumul anual de energie pentru preparare apa calda de consum : 120,0 kwh/mp2an;

- consumul anual de energie pentru iluminat artificial : 6,0 kwh/mp2an;

- Indicele de emisii echivalent C02 [ kgC02 / m2an ] = 76.

- Consumul anual de energie ( incalzire, a.c.m si iluminat) pentru cladirea de referinta este de 203,60 kwh/mp2an careia ii corespunde o nota energetica de 92.1

Corp cantina:

In urma analizei termice si energetice a cladirii in starea sa actuala, se atribuie cladirii o nota energetica de 53,8, clasificarea energetica "F" si un consum anual de energie pentru incalzire, apa calda si iluminat de 588.2 kwh/mp2an impartit astfel:

- consumul anual de energie pentru incalzire : 441.4 kwh/mp2an;

- consumul anual de energie pentru preparare apa calda de consum : 140.8 kwh/mp2an;

- consumul anual de energie pentru iluminat artificial : 6,0 kwh/mp2an;

- indicele de emisii echivalent C02 [ kgC02 / m2an ] = 140.

- Consumul anual de energie ( incalzire, a.c.m si iluminat) pentru cladirea de referinta este de 505.4 kwh/mp2an careia ii corespunde o nota energetica de 67

Solutii pentru reabilitare temica:

Corp internat:

Pachet solutii varianta 1:

- se recomanda reabilitarea termica a cladirii, cu izolarea termica a fetelor exterioare ale elementelor componente ale anvelopei cladirii astfel :

Izolarea termica a partii opace a fatadelor cu sistem termoizolant amplasat la exterior, cu o grosime de 10 cm;

Izolarea termica a spaletilor golurilor de ferestre si usi cu sistem termoizolant cu o grosime de 3 cm;

Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel (planseu sub pod), la partea superioara a a placii de beton armat a acestuia ( se vor elimina toate straturile sustinute in prezent de placa din beton armat ) , cu o grosime a termoizolatiei de minim 15 cm; Peste stratul termoizolant se prevede o sapa din beton armata. Se va utiliza sistem termoizolant ignifugat avand conductivitatea termica de min. 0,036w/mk.

Izolarea termica a soclului cu sistem termoizolant de soclu cu o grosime de min. 6 cm;

Înlocuirea tamplariei exterioare existente ,neconforme, cu tamplarie termoizolanta.

Lucrari de demontare a instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fetele exterioare ale elementelor anvelopei cladirii, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica.

La izolarea termica a partii opace a fatadelor se va borda cu fasii orizontale continue de vata minerala bazaltica ( MW) cu clasa de reactie la foe A1 sau A2 - s1, dO dispuse in dreptul tuturor planseelor si grinzilor cladirii, cu latimea de min. 0.60 m si cu aceeasi grosime cu a materialului izolant utilizat la termoizolarea fatadei si cu fasii verticale continue de vata minerala bazaltica ( MW ) cu clasa de reactie la foe A 1 sau A2 - s1, dO dispuse in dreptul tuturor stalpilor din peretii exteriori ai cladirii cu latimea de min. 0.60 m si cu aceeasi grosime cu a materialului izolant utilizat la termoizolarea fatadei.

Pachet solutii varianta 2:

- se recomanda reabilitarea termica a cladirii, cu izolarea termica a fetelor exterioare ale elementelor componente ale anvelopei cladirii astfel :

lzolarea termica a partilor opace a fatadelor cu sistem termoizolant amplasat la exterior, cu o grosime de minim 15cm;

Izolarea termica a spaletilor golurilor de ferestre si usi cu sistem termoizolant cu o grosime de 3 cm; Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel (planseu sub pod), la partea superioara a placii de beton armat a acestuia ( se vor elimina toate straturile sustinute in prezent de placa din beton armat ), cu o grosime a termoizolatiei de 25 cm; Peste stratul termoizolant se prevede o sapa din beton armata. Se va utiliza material termoizolant omologat si ignifugat avand conductivitatea termica de min. 0,044w/mk.

Izolarea termica a soclului cu sistem termoizolant de soclu cu o grosime de min. 6 cm;

Inlocuirea tamplariei exterioare existente ,neconforme, cu tamplarie termoizolanta.

Lucrari de demontare a instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fetele exterioare ale elementelor anvelopei cladirii, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica.

Corp cantina:

Pachet solutii varianta 1:

- se recomanda reabilitarea termica a cladirii, cu izolarea termica a fetelor exterioare ale elementelor componente ale anvelopei cladirii astfel :

Izolarea termica a partii opace a fatadelor cu sistem termoizolant amplasat la exterior, cu o grosime de 10 cm; Inlocuirea tamplariei exterioare existente cu tamplarie termoizolanta;

Izolarea termica a spaletilor golurilor de ferestre si usi cu sistem termoizolant cu o grosime de 3 cm; Izolarea termica a planseului peste parter (planseu terasa), la partea superioara a placii de beton armat a acestuia ( se vor elimina toate straturile sustinute in prezent de placa din beton armat ) , cu o grosime a termoizolatiei polistiren expandat de minim 15 cm, protejat corespunzator de razele ultraviolete; Peste stratul termoizolant se prevede o sapa din beton armata. Se va utiliza sistem termoizolant ignifugat avand conductivitatea termica de min. 0,036w/mk.

Izolarea termica a soclului cu sistem termoizolant de soclu cu o grosime de min. 6 cm;

Lucrari de demontare a instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fetele exterioare ale elementelor anvelopei cladirii, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica.

La izolarea termica a partii opace a fatadelor se va borda cu fasii orizontale continue de vata minerala bazaltica (MW) cu clasa de reactie la foe A 1 sau A2 - s1, dO dispuse in dreptul tuturor planseelor si grinzilor cladirii, cu latimea de min. 0.60 m si cu aceeasi grosime cu a materialului izolant utilizat la termoizolarea fatadei si cu fasii verticale continue de vata minerala bazaltica ( MW ) cu clasa de reactie la foe A 1 sau A2 - s1, dO dispuse in dreptul tuturor stalpilor din peretii exteriori ai cladirii cu latimea de min. 0.60 m si cu aceeasi grosime cu a materialului izolant utilizat la termoizolarea fatadei.

Pachet solutii varianta 2:

- se recomanda reabilitarea termica a cladirii, cu izolarea termica a fetelor exterioare ale elementelor componente ale anvelopei cladirii astfel :

Izolarea termica a partii opace a fatadelor cu sistem termoizolant amplasat la exterior, cu o grosime de minim 15 cm

Izolarea termica a spaletilor golurilor de ferestre si usi cu sistem termoizolant cu o grosime de 3 cm;

Înlocuirea tamplariei exterioare existente cu tamplarie termoizolanta;

Izolarea termica a planseului peste parter, la partea superioara a placii de beton armat a acestuia ( se vor elimina toate straturile sustinute in prezent de placa din beton armat ), cu o grosime a termoizolatiei de 25 cm; Peste stratul termoizolant se prevede o sapa din beton armata. Apoi se vor reface straturile componente de hidroizolatie, etc. Se va utiliza sistem termoizolant ignifugat cu conductivitatea termica de min. 0,044w/mk.

Izolarea termica a soclului cu sistem termoizolant de soclu cu o grosime de min. 6 cm;

Lucrari de demontare a instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fetele exterioare ale elementelor anvelopei cladirii, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE		                                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Tișe Alin                                                                                       Gaci Simona