ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ					                    Anexa nr. 3

CONSILIUL JUDEȚEAN				                    la Hotărârea nr. 181/2017

DESCRIEREA INVESTITIEI

pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției de Pediatrie II, Corp C1, C2, Cluj - Napoca, str. Crișan nr. 3-5”, din cadrul Proiectului ”Creșterea eficienței energetice la clădirile Sectiei Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca”

2.1. SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

Sectia clinica Pediatrie II A Spitalului clinic de urgenta pentru copii functioneaza in prezent cu 3 corpuri de cladire corp C 1, C2 si C3.

Prezenta documentate s-a intocmit numai pentru corpurile C 1 si C2 in conformitate cu Ghidul solicitantului nr.3.18 CONDITll SPECIFICE de ACCESARE a FONDURILOR iN CADRUL APELUrilor DE PROIECTE cu titlul POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI SI POR/2016/3/3.1/b/1/BI, AXA PRIORITARA 3, SPRIJINIREA TRANZITIEI CATRE 0 ECONOMIE CU EMISll SCAZUTE DE CARBON PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1, 0PERATIUNEA 8 - CLADIRI PUBLICE.

Destinatia cladirilor:

-existent activitati medicale .

-propus activitati medicale

Prin proiect se propune Cresterea eficientei energetice la aceste la cele doua corpuri de cladire C1 si C2.

Regimul juridic:

Terenul pe care sint amplasate constructiile apartin cnf.CF. nr.309297Judetului Cluj in administrarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii cu sediul in Cluj Napoca str. Motilor nr.68.  Suprafata terenului este de 1830 mp,Amplasamentul se situiaza in zona centrala a Clujului Conform PUZ aprobat terenul se incadreaza in UTR=SZCP Is.

Regimul tehnic

- Suprafata teren 1830 ,0 mp apartinind UTR -SZPC Is. POT max 60%, CUT maxim =2,2

- Suprafata construita totala Sc=1068 mp (C1=230mp,C2=273 mp C3=565,0 mp)

- Suprafata desfasurata utila=C1=345,43 mp,C2=1064,16 mp,C3=2680.53 mp

- total Sdu=4110,02 (C1=345,43 mp,C2=1084,06 mp,C3=2680.53)

- Suprafata desfasurata Sd =5873.0 mp(C1 =481 mp,C2=1437,0 mp, C3=3955,0mp)

Indici caracteristici

Existent si propus

POT =58%

CUT=2,79

Regimul economic:

Folosinta actuala -servicii medicale, spital

Folosinta propusa -servicii medicale, spital

Caracterul zonei

Zona de constructie protejata formata din ansambluri istorice independente dedicate institurtiilor si serviciilor publice, de tip medical sau educational. Zona este echipata edilitar complect.

INCADRAREA CLADIRllLOR IN CLASELE DE RISC SEISMIC.

Seismic, perimetrul municipiului Cluj Napoca se Tncadreaza Tn zona de gradul 6 de intensitate macroseismica definita de STAS 11100/1 - 1977 respectiv Tn zona F conform normativului P100/1992 tabelul A 1. Adancimea de Tnghet pentru municipiul Cluj Napoca este Df = 80 cm conform ST AS 6054/1977.

Evaluarea sigurantei din punct de vedere seismic si stabilirea clasei de rise seismic s-a facut conform normativ P100-3/2008, indicativ CR-6-2006 si codului de proiectare seismic P100-1/2013, (dupa care rezulta incadrarea cladirii in - Clasa de Rise seismic III - cladiri curente, cu un factor de importanta V1 ,e=1. Gradul nominal de asigurare la actiuni seismice Ref >0,5

CLASA SI CATEGORIA CONSTRUCTIILOR:

- cnf. HGR 766-97 - Categoria de importanta este C - normala

- cnf. P101-1 /2006 - Clasa de importanta a constructiei este 11- constructii cu importanata

vitala a carui functionalitate în timpul cutremurului ș imediat dupa cutremur trebuie sa se asigure integral, a = 1,4.

- grupa constructiei este A 1 pentru corpul C3 si A2 pentru corpurile C 1-C2

COEFICIENTll SEISMICI GLOBALI

Cladirile sint amplasate (cnf, P100-1 /2013) Tntr-o zona seismica cu o valoare de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare a9=0.1 Og și o perioada de control a terenului Tc=0,7 sec.

Zona de zapada cont.COD CR 1-1-3-2012 are valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol de de 1,5 kN/mp

- Zona de vint cnf. COD CR 1-1-4-2012 are valoarea pentru viteza mediata pe un minut de 35 m/sec(T=50 de ani)cu presiunea mediata de 10 minute .

Gradul de rezistenta la foc este II pentru corpurile C2<C3 care formeaza un singur compartiment de incendiu si Ill pentru corpul C1

2.1 SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

Date generale

Corpul C1 este o cladire cu regim de inaltime subsol si parter.In plan constructia are un contur aproximativ regulat situat la est de corpul C2 si are o forma de L cu latura lunga la strada Crisan, iar latura scurta la rostul dintre cele doua cladiri.Dimensiunile in plan sunt 25.10 m latura lunga si 12.88 m latura scurta. Înaltimea nivelelor masurate intre pardoseala si tavan este :la subsol 2.96 m, la parter 3.68 m. Grosimea planseelor este de 44 cm la subsol si 38 cm peste parter. Cladirea a fost construita la începutul secolului (1900) . Cladirea are fundatii continue din beton simplu realizate la 1,0 m de la pardoseala subsolului. Peretii sint alcatuiti din zidarie de caramida de 50 si 35 cm fara centuri, cu buiandrugi din beton armat.

Planseul peste subsol este alcatuit din bolti de caramida de 1,18 m deschidere care reazema pe grinzi metalice realizate din profile 118, iar planseul peste parter este alcatuit din grinzi de lemn alaturate de 14x14 cm. Între grinzile de lemn exista termoizolatie din zgura acoperita cu o pardoseala de caramida.

Acoperisul este tip sarpanta de lemn cu invelitoare din tigla. În plan constructia are un contur aproximativ regulat.

Corpul C1 cuprinde urmatoarele functiuni:

Nr.crt. Destinatie incapere

Suprafata (m2)

demisol

1 vestiar 23.42

2 magazie de efecte 7.70

3 5 magazii 54,88

6 morga 17.15

7 hol 26.91

8 GRUP SANITAR 7,23

TOTAL demisol = 137.29

Parter

1 sala de cursuri 56.40

2 cabinet consultatii ambulator 18.13

3 cabinet medical 10.45

4 cabinet recoltari 18.14

5 circula\ii 49,94

6 Grupuri sanitare 6,7

9 magazie 1.40

14 anexa portar 6.93

15 Baxa oxigen 8,10

16 magazie substante periculoase 1.95

TOTAL parter= 187.12

Mansard a

1 birou 7.42

2 2 magazii 10,33

4 hol 3.19

TOT AL mansarda = 20.94

lzolarea termica

Protectia termica a cladirii este realizata in prezent in solutiile constructive de mai jos :

a) Elemente de inchidere verticale (pereti de fatada,fronton si rost)

-zidarie caramida plina de 50 cm, 30cm , 20 cm , cu p=1800 kg/me

-tencuiala exterioara din mortar var-ciment cu grosimea de 2.5 cm, p=1700 kg/me si;

-tencuiala interioara din mortar var-ciment cu grosimea de 2.5 cm, p=1700 kg/me si

-buiandrugi din beton armat ;

-nu are centuri ;

-polistiren expandat de 5 cm cu p=20 kg/me si

-tencuiala termosistem de 0.5 cm grosime cu si p =1800 kg/me -peretele fatadei de

nord nu este placat cu polistiren ;

-peretele de rost are numai primele 2 straturi ;

b)Perete demisol sub cota teren sistematizat

-zidarie caramida plina 50 cm, 30cm si 16 cm grosime cu p =1800 kg/me

-tencuiala interioara din mortar var-ciment 2.5 cm grosime p=1700 kg/mci

-tencuiala exterioara de 2.5 cm grosime cu p=1700 kg/me;

-hidroizolatie 1.2 cm grosime cu p=800 kg/me

-caramida 12.5 grosime cu cu p =1800 kg/me ;

c)Planseu dsemisol

-tencuiala interioara 3.00 cm din mortar var-ciment grosime p=1700 kg/me

-caramida cu grosimea de 35.6 cm, p =1800 kg/me;

- sapa mortar ciment cu grosimea de 5.00 cm, p =1800 kg/me

- tarchet cu grosimea de 0.004 cm, p =1600 kg/me;

d)Planseu sub pod

-tencuiala interioara 3.00 cm din mortar var-ciment grosime p=1700 kg/me si

-scandura cu grosimea de 2.5 cm, p=550 kg/me si A=0 .17w/m.k ;

-zgura de cazan cu grosimea de 0.235 cm, p=1000 kg/me si A=0.26w/m.k ;

-caramida cu grosimea de 7.00 cm, p =1800 kg/me si A=0 .70w/m.k ;

e)Placa demisol

-gresie cu grosimea de 1.00 cm cu , p =2400 kg/me

-sapa din mortar de ciment cu grosimea de 3 cm cu , p =1800 kg/me;

-placa din beton simplu de 10 cm grosime cu p =2400 kg/me

-strat filtrant din pietris cu grosimea de 10 cm cu p =1800 kg/me

lnstalatia de incalzire

Sursa de incalzire este o centrala termica amplasata la subsolul corpului, cu doua cazane.

Corpuri statice de incalzire fara robineti termostatati si sunt din otel.

Conductele de distributie , coloanele si racordurile la corpurile de incalzire , sunt executate din teava de cupru .

lnstalatiile de apa calda

Sursa este centrala termica montata la subsolul corpului, iar pentru stocare sunt prevazute 2 boilere.

Conductele pentru apa calda menajera sunt izolate si amplasate in masti.

lnstalatiile de ventilare, climatizare si aer conditionat

Nu exista.

lnstalatiile de iluminat

lnstalatia de iluminat este executata ingropat iii tuburi PVC . Este dotata cu

corpuri de iluminat cu lampi fluorescente si incandescente .

Aspecte privind starea tehnica a cladirii

Vizualizarea cladirii si a sondajelor au aratat : pe durata exploatarii, cladirea nu a fast afectata de fenomene de condens superficial; acoperisul prezinta usoare infitratii;

cladirea fost intretinuta in mod corespunzator ;

2.2. CONCLUZllLE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

Se observa ca cele mai mari pierderi sunt prin anvelopa constructiei . La anvelopa pierderle cele mai mari sunt prin peretii exteriori si zona vitrata. Avand in vedere ca zona vitrata este alcatuita din profile PVC si geam termopan , nu se va inlocui , ele fiind montate in anul 2005. Pierderi importante sunt si prin ventilare necontrolata si nu se propune interventie la aceasta .Se recomanda interventia la peretii exteriori din cadrul anvelopei intrucat interventia la celelalte elemente este greoaie si cu cost ridicat.

Propuneri de solutii constructive

Se propun solutii constructive pentru fiecare element al anvelopei, dupa cum urmeaza :

a) Optiunea 1- Pachet 1 :

Strat vata minerala bazaltica 5 cm la peretii izolati ;

Strat vata mineral a bazaltica 10 cm la peretii neizolati ;

Strat de vata minerala 20 cm planseu sub pod.

b) Optiunea 2 -Pachet 2:

- Strat vata minerala bazaltica 10 cm la peretii izolati ;

- Strat vata minerala bazaltica 15 cm la peretii neizolati ;

-Strat de vata minerala 20 cm planseu sub pod.

Conform auditului energetic intocmit se observa ca ,prin reabilitarea termica a anvelopei , performantele energetice ale cladirii sunt superioare cladirii reale .In urma analizei se observa ca cel mai convenabil este pachetul numarul 2 .

La peretele exterior spre nord, soclul se va izola la exterior , iar peretele parterului se va izola la interior sau exterior , functie de precizarea organelor abilitate.

Prin aplicarea variantei propuse se estimeaza ,pe un an de zile , o economie de energie de 46,475.00 kw/h in valoare de 3,086.00 euro, calculat la pretul local al gigacaloriei de 77.22

euro . Prin executarea lucrarilor propuse la instalatiile de apa calda menajera si montarea de corpuri noi la instalatia electrica se estimeaza urmatoarele economii : la iluminat 5,792.00 kwh, in valoare de 770.00 euro . Valoarea totala economisita estimata este de 3,856.00 euro.

Energia primara consumata este 166.35 kwh/m2an.

Corpul C2 este o cladire cu regim de inaltime subsol,parter,etaj1 ,etaj2 si mansarda. ln plan constructia are un contur aproximativ regulat in forma de dreptunghi.Dimensiunile in plan sunt 21 .38 m si 12.88 m.

Anul construirii : 1935

lnaltimea nivelelor masurate intre pardoseala si tavan este:

-la subsol-2.96 m

-la parter-3.38 m

-etaj 1-3.15 m

-etaj 2-3.24 m

-mansarda-3.52 m

Grosimea planseelor este de 38cm la subsol, 35.5cm peste parter, 42 cm peste etaj 1, 57.6 cm peste etaj 2 side 20cm peste mansarda. Fundatii directe,continue sub zidurile portante,realizate din beton simplu.

Peretii sunt alcatuiti din zidarie de caramida de 61 cm, 50 cm la subsol , de 50 cm grosime la parter, etaj 1 si etaj 2, iar la mansarda zidaria este alcatuita din pereti usori de 20 cm grosime, din BCA.

Planseele (peste subsol, parter , etaj 1 , etaj 2)sunt executate din beton armat cu alcatuire diferita pe nivele , avand in componenta , pe langa betonul armat , materiale de umplutura (zgura, ) i  ar planseul peste etaj 2 provenind din terasa necirculabila, are si grinzi din lemn 16x16 cm cu 80 cm interax.

Cladirea este fundata la adancimea de 2.00 m de la cota terenului amenajat si la 1,00 m fata de cota pardoselii subsolului.

Accesul este asigurat prin doua scari interioare , executate din beton armat monolit, una numai la parter , iar cealalta la toate nivelele. Corpul C2 are legatura si cu corpul C3 printrun corp de legatura la trei nivele.

Acoperisul este alcatuit din grinzi de 14x14 cm avand interax 93 cm si invelitoare din materiale bituminoase .

Structura de rezistenta

2.3.1 Structura de rezistenta :

-Fundatii directe,continue sub zidurile portante,realizate din beton simplu.

- Peretii sunt alcatuiti din zidarie de caramida de 61 cm , 50 cm si 30 cm la subsol , de 50 cm grosime la parter, etaj 1 si etaj 2, iar la mansarda zidaria este

alcatuita din pereti usori de 20 cm grosime.

-Planseele sunt executate din beton armat peste subsol, peste parter, etaj 1 si etaj 2., cu materiale de umplutura din zgura. Planseul peste mansarda este format din grinzi gemene formate din dulapi de lemn de 5 cmx14 cm la 93 cm interax.

- Cladirea este fundata la adancimea de 2.00 m de la cota terenului amenajat si la 1,00 m fata de cota pardoselii subsolului.

Corpul C2 are urmatoarele functiuni :

Nr.crt. Destinatie incapere Suprafata (m2)

Demisol

1 bucatarie(dieta biberonerie) 18.48

2 centrala termica 25.42

3 bucatarie 34.51

4 carmangerie 5.37

5 2 magazii de alimente 26,64

7 spalator 3.38

8 3 magazii 35,35

11 Circulatii si lifturi 43,26

TOTAL demisol = 203.49

Parter

1 terapie intensiva 45.62

2 cabinet medical 9.20

3 compartiment de hemodializa 12.00

4 3 saloane 36,0

7 Baie si We 4,14

9 Circulatii 80,42

10 sala tratament 6.83

11 atelier tehnic 7.18

12 3 magazii 7,5

TOT AL parter = 208.89

Etaj 1

1 6 saloane 85,04

7 salon tratament 9.80

8 oficiu 11 .80

9 birou 15.80

10 materiale de curatenie 5.90

11 Baie l;)i We 6,3

14 Circulatii 86,69

18 3 balcoane 18, 16

TOT AL etaj 1 = 239.49

Etaj 2

1 imunologie 14.00

2 biochimie+imunologie 33.77

3 primirea probelor 12.00

4 borou 15.60

13

5 camera personal 12.00

6 hematologie 12.00

7 imunologie 12.00

8 vestiar 14.00

9 Spalator dus !?i wc 19,87

12 Circulatii 79,97

17 4 balcoane 21 ,2

TOT AL etaj 2 = 246.43

Mansard a

1 9 birouri 123,22

10 3 bai 4,5

13 Circulatii 58, 14

TOT AL mansarda = 185.85

lzolarea termica

Protectia termica a cladirii este realizata in solutiile constructive de mai jos :

a)Elemente de inchidere verticala(pereti fatada, fronton si rost

Pereti izolati :

-zidarie caramida plina de 50 cm, grosime cu p= 1800 kg/me

-tencuiala exterioara din mortar var-ciment cu grosimea de 2.5 cm, p=1700 kg/me

- tencuiala interioara din mortar var-ciment cu grosimea de 2.5 cm, p=1700 kg/me si

- polistiren expandat de 5 cm cu p=20 kg/me;

- tencuiala termosistem de 0.5 cm grosime cu p =1800 kg/me

Pereti neizolati - au primele trei straturi ;

b)Pereti demisol sub cota teren sistematizat

-zidarie caramida plina 61 , 50 si 30cm grosime cu p =1800 kg/me

-tencuiala interioara din mortar var-ciment de 2.5 cm grosime cu p=1700 kg/me

-tencuiala exterioara din mortar var-ciment de 2.5 cm grosime cu p=1700 kg/me ;

-hidroizolatie 1.2 cm grosime cu p=800 kg/me

-caramida 12.5 grosime cu cu p =1800 kg/me

c)Perete mansarda

Pereti izolati :

-zidarie BCA cu grosimea de 20 cm cu p =725 kg/me

-tencuiala interioara din mortar var-ciment de 1.5 cm grosime cu p=1700kg/mc si;

-tencuiala exterioara din mortar var-ciment de 2.0 cm grosime cu p=1700 kg/me;

-polistiren expandat de 5 cm cu p=20 kg/me;

-tencuiala termosistem de 0.5 cm grosime cu p =1800 kg/m ;

Pereti neizolati- au primele trei straturi

d)Placa pe sol

-gresie cu grosimea de 1.50 cm cu, p =2400 kg/me.

-sapa din mortar de ciment cu grosimea de 3 .5 cm cu , p =1800 kg/me

-placa din beton simplu de 10 cm grosime cu p =2400 kg/me

-strat filtrant din pietris cu grosimea de 10 cm cu p =1800 kg/me

e)Planseu mansarda

-placi din rigips cu grosimea de 0.9 cm cu p =1000 kg/me

-Scandura cu grosimea de 2.4 cm cu p =800 kg/me;

-termoizolatie de vata minerala grosime 15.00 cm cu p =60 kg/me;

-scandura cu grosimea de 2.0 cm cu p =800 kg/me;

-invelitoare bituminoasa de 0.5 cm grosime cu p =1600 kg/me

- falie de 0.3 cm grosime cu p =600 kg/me

lnstalatia de incalzire

Sursa de incalzire este o centrala termica amplasata la subsolul corpului, cu doua cazane, iar la mansarda o centrala termica murala de 24 kw. Corpuri statice de incalzire fara robineti termostatati si sunt din otel.

Conductele de distributie, coloanele si racordurile la corpurile de incalzire, sunt executate din teava de cupru . Conductele de apa calda menajera si incalzire din centrala termica sunt neizolate.

lnstalatiile de apa calda

Sursa este centrala termica montata la subsolul corpului , iar pentru stocare sunt prevazute 2 boilere.

Conductele pentru apa calda menajera sunt izolate si amplasate in masti.

lnstalatiile de ventilare, climatizare si aer conditionat

Nu exista.

lnstalatiile de iluminat

lnstalatia de iluminat este executata ingropat in tuburi PVC si aparent deasupra tavanului fals . Este dotata cu corpuri de iluminat cu lampi fluorescente si incandescente .

Aspecte privind starea tehnica a cladirii

Vizualizarea cladirii si a sondajelor au aratat pe durata exploatarii, cladirea nu a fast afectata de fenomene de condens superficial; acoperisul si terasa nu prezinta infiltratii ;

- a fost intretinuta in mod corespunzator ;

Se observa ca cele mai mari pierderi sunt prin anvelopa constructiei . La anvelopa pierderle cele mai mari sunt prin peretii exteriori si zona vitrata. Avand in vedere ca zona vitrata este alcatuita din profile PVC si geam termopan , nu se va inlocui , ele fiind montate in anul 2005. Pierderi importante sunt si prin ventilare necontrolata si nu se propune interventie la aceasta .Se recomanda interventia la peretii exteriori din cadrul anvelopei intrucat interventia la celelalte elemente este greoaie si cu cost ridicat.

2.2 CONCLUZllLE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

Propuneri de solutii constructive din auditul energetic

Se propun solutii constructive pentru fiecare element al anvelopei, dupa cum urmeaza :

c) optiunea 1 -Pachet 1 :

Strat vata minerala bazaltica 5 cm la peretii izolati

Strat vata minerala bazaltica 10 cm la peretii neizolati

d) Optiunea 2- Pachet 2:

- Strat vata minerala bazaltica 10 cm la peretii izolati

- Strat vata minerala bazaltica 15 cm la peretii neizolati

Propuneri de solutii pentru instalatii

- se vor monta robineti termostatati pe toate radiatoarele ;

- se vor izola conductele de incalzire si apa calda menajera , din centrala termica ;

- se vor izola boilerele de stocare a apei calde menajere ;

- se vor inlocui toti robinetii defecti la instalatia de incalzire si apa calda menajera ,

precum si cei din centrala termica ;

- in saloane si grupurile sanitare ce deservesc acestea se vor monta baterii monocomanda unde nu exista si toate vor fi prevazute cu perlatoare ;

- in spatiile ce deservesc personalul medical si personalul de deservire , se vor monta baterii cu consum redus de apa;

- pentru iluminat se vor monta corpuri de iluminat cu leduri , inlocuindu-le pe cele cu lampi fluorescente si incandescente .

Lucrari conexe recomandate

inlocuirea geamurilor daca sunt sparte , cand e cazul ;

repararea I inlocuirea feroneriei defecte ;

asigurarea etansitatii ferestrelor si usilor exterioare ;

inlocuirea armaturilor defecte la instalatia de incalzire si cea de apa calda

menajera;

demontarea radiatoarelor si spalarea lor sub presiune sau chimica ;

montarea de perlatoare la baterii ;

asigurarea mentenantei constructiei si a instalatiilor ;

analizarea facturilor de energie ;

utilizarea serviciilor de consultanta energetica care sa asigure intretinerea

corespunzatoare a instalatiilor .

- reparatii la jgheaburi si burlane .

In marea lor majoritate aceste masuri , pe viitor, revin in sarcina beneficiarilor. Acestea sunt numai o parte a masurilor ce trebuie luate pentru o cladire eficienta energetic ce se obtine numai prin eliminarea risipei energetice .

Prin reabilitarea termica a anvelopei , performantele energetice ale cladirii sunt superioare cladirii reale .In urma analizei se observa ca eel mai convenabil este

pachetul numarul 2.(optiunea 2)

Din auditul energetic intocmit se observa ca ,prin reabilitarea termica a anvelopei, performantele energetice ale cladirii sunt superioare cladirii reale. In urma analizei se observa ca eel mai convenabil este pachetul numarul 2.

Prin aplicarea variantei propuse se estimeaza ,pe un an de zile , o economie de energie de 51,412.00 kw/h in valoare de 3,414.00 euro, calculat la pretul local al gigacaloriei de 77.22 euro . Prin executarea lucrarilor propuse la instalatiile de apa calda menajera si montarea de corpuri noi la instalatia electrica se estimeaza urmatoarele economii: la iluminat 17,637.00 kwh , in valoare de 2,346.00 euro.

Valoarea totala economisita estimata corp C2 este de 5,759.00 euro.

Valoarea totala economisita pentru ambele cladiri este de 9,615.00 euro.

2.3 CONCLUZllLE EXPERTIZE I TEHNICE DE CONSTRUCT II corp C1 ,C2,

Prin expertiza tehnica se propun doua optiuni:

Optiunea 1

lzolarea termica a peretilor exteriori sa se realizeze cu vata minerala bazaltica

Optiune 2

lzolarea termica a peretilor exteriori sa se realizeze cu polistiren expandat In acesta varianta este necesara executarea de fisii de vata minerala desupra golului de fereastra.

Se recomanda alegera optiunii nr.1 (vata minerala bazaltica pe toata suprafata) avind in vedere ca aceasta solutie este corespunzatoare din punct de vedere al posibilitatii de propagare a focului de la un nivel la altul si se lucreaza cu un singur material de izolare iar manopera este mai redusa ca pret. Grosimea stratului de izolare (vata minerala bazaltica ) care rezulta din auditul energetic este de 1O cm.

Concluzii:

LUCRARILE PROPUSE DE IZOLARE TERMICA A PERETILOR EXTERIOR CU VATA MINERALA BAZALTICA DE 10 CM GROSIME SI IZOLAREA TERMICA A PODULUI DE LA CORPUL C1 NU AFECTEAZA STRUCTURA DE REZISTENTA A CLADIRll SARCINILE SUPLIMENTARE ADUSE DE ACESTE LUCRARll FllND NESEMNIFICATIVE, SE iNCADREAZA IN ECARTUL DE 5% ADMIS PENTRU INCARCARILE LA FUNDATll, CU CONDITIA RESPECTARll INDICATllLOR DIN PREZENTA EXPERTIZA SE RESPECTA

- PRIN EXECUTAREA LUCRARILOR PROPUSE NU VOR Fl AFECTATE REZISTENTA SI STABILITATEA CLADIRll, ACEASTA RAMANAND IN CLASA DE RISC SEISMIC III, FllND INDEPLINITA CERINTA DE CALITATE ,,A"

Contrasemnează:

PREŞEDINTE		                                                SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Tișe Alin                                                                                               Gaci Simona