Anexa nr. 4

la Dispoziția nr. 146 din 20.03.2019

## Lucrări cu foc deschis la

## Consiliul Județean Cluj

Art. 1.  În cadrul instituţiei nu sunt locuri unde este necesar a se efectua lucrări cu foc deschis.

Locuri cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis: centrala termică, magazia de materiale, arhiva, birourile instituţiei. Acestea vor fi marcate corespunzător.

Art. 2 Persoanele care au dreptul să emită permis de lucru cu foc :

- responsabilul cu supravegherea şi verificarea instalaţiilor (R.S.V.T.I) pentru instalaţiile sub incidenţa I.S.C.I.R.

- cadru tehnic P.S.I -  pentru efectuarea lucrărilor în spaţiile administrative.

Art.3 Procedura de emitere a permisului de lucru cu foc:

a) Permisul de lucru cu foc se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmâneaza şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celalalt rămâne la emitent. Se va utiliza formularul de Permis de lucru cu foc aprobat prin Ordinul 163/2007, modelul (Anexa) ;

b) Permisul de lucru cu foc se consemneaza într-un registru special.

c) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

Art.4  Înainte de începerea lucrării cu foc deschis,  se vor prelucra cu executantul lucrării, următoarele instrucţiuni specifice de P.S.I.:

a) pregătirea locului numai după ce s-au luat măsuri pentru evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spaţiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de prima intervenţie în caz de incendiu

b) instruirea personalului conform OMAI 712/2005

c) Echipamentul şi aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcţionare. De îndeplinirea acestei cerinţe răspunde executantul;

d) In cazul echipamentelor şi aparatelor de sudură acestea se întretin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului, proprietarul acestora trebuie să facă dovada efectuării întreţinerii şi verificării lor la termen.

Art.5. Pregătirea locului unde urmează să se execute operaţia de sudare /taiere cu flacără deschisă:

a) înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălţimea de minim 2 m şi bine ancorate de podea;

b)  protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip de 2 cm grosime, cu tablă sau plăci din materiale necombustibile;

c) îndepărtarea materialelor şi substanţelor combustibile transportabile la o distanţă de cel puţin  10 m faţă de locul sudării sau tăierii;

e) umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor şi elementelor de construcţie combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scânteile ;

f) înlaturarea posibilităţilor ca sursele de foc să intre în contact cu materialele care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară, prin acoperirea sau obturarea golurilor sau orificiilor din pardoseală şi pereţi cu plăci sau dopuri necombustibile.

După terminarea lucrării, trebuie sa se asigure următoarele:

a) verificarea minuţioasă a locului unde s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi  a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu;

b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă şi luarea de măsuri în consecinţă;

c) verificarea la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii, a situaţiei existente la locul unde s-a efectuat lucrarea şi în  imediata apropiere

d) depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor şi materialelor folosite

e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de la terminarea lucrarilor

Art.6 Dreptul de control privind respectarea  prevederilor prezentei anexe la dispoziție îl au conducătorul instituției și cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Avizat,

PREŞEDINTE,					    SECRETAR AL JUDEŢULUI

Alin Tișe						                    Simona Gaci

MODEL

PERMIS DE LUCRU CU FOC

Nr. ..................... din ....................................

Se eliberează prezentul Permis de lucru cu foc dlui .................................................., ajutat de dl ....................................................., care urmează să execute ......................................................, folosind ..................................................... la (în) ............………………......... .

Lucrările încep la data de ..................., ora …............., şi se încheie la data de .................., ora .....................

Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri:

1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, conductelor şi a recipientelor din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia, pe o rază de .................... metri, astfel: ................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaţiilor, prin ...............

................................................................................................................................................................

3. Ventilarea spaţiilor în care se execută lucrările se realizează ..............................................

...............................................................................................................................................................

4. Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere şi a condiţiilor care favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă.

5.Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr. ................................... din ................................, eliberat de ............................................................... (acolo unde este cazul).

6. Respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice tehnologiei de lucru

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

7. Asigurarea în zona de lucru a mijloacelor de stingere a incendiilor .....................................

…………………………………………………………………………………………………………

................................................................................................................................................................

8. Anunţarea şefului sectorului în care se execută lucrarea despre începerea, întreruperea şi încheierea acesteia.

9. Controlul măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor se asigură de către dl ................

................................................................................................................................................................

10. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către dl ..........................................................

................................................................................................................................................................

11. Incendiul sau orice alt incident se va anunţa la .............................. prin .........................

12. Alte măsuri P.S.I. specifice .................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

................................................................................................................................................................

13. Personalul de execuţie, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor P.S.I.

Responsabili                                Numele şi prenumele                                   Semnătura

Emitentul 			………………………………………………………………

Şeful sectorului în care 	………………………………………………………………

se execută lucrările

Executanţii lucrărilor cu foc 	………………………………………………………………

Serviciul de pompieri voluntari ……………………………………………………………